Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Взрывопожаробезопасность: задача 8.1 (вариант № 4)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________         О. Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762              __________        И.Д. Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача № 8.1

Условия

Необходимо обеспечить взрывопожарозащиту помещения длиной А, м, шириной В, м и высотой Н, м (см. варианты к задаче «Расчёт искусственного освещения производственного помещения»), размещенного в одноэтажном здании. Предполагается в качестве предохранительных конструкций использовать разрушающиеся стёкла глухого остекления. Колонны и строительные балки занимают примерно 1 % объема помещения. Степень загроможденности помещения располагаемым в нем оборудованием и строительными конструкциями составляет Z = 20 %, причем 60 % оборудования и строительных конструкций являются крупногабаритными* (КГ) и 40 % – малогабаритными** (МГ).

В помещении возможна аварийная ситуация с образованием смеси. Давление и температура воздуха в помещении до аварийной ситуации равны Р0=101,3 кПа; Т0=293°К.

Степень заполнения объема помещения смесью и участия ее во взрыве µ0=1. Коэффициент, учитывающий влияние степени заполнения объема помещения на величину предохранительные конструкции (ПК), β=1.

Вариант 10 исходных данных: A = 22 м, B = 14 м, H = 5 м, горючее вещество – бутиловый спирт.

Решение

1. Объем помещения:

V=ABH=22∙14∙5=1540 м3

2. Свободный объем помещения:

VСВ=V(100-Z)100=1540∙(100-20)100=1232 м3

3. Согласно приложению 2, табл. 7 принимаются следующие характеристики бутилового спирта:

Сmax = 92,7 г/м3, ρmax = 1,26 кг/м3, εр.max = 8,2, εс.max = 9,8, u н.max = 0,39 м/с, СНКП = 46,3 г/м3, ρнкпр = 1,23 кг/м3, ε р.нкп = 5,2, ε с.нкп = 6,2.

4. Вычисление расчетных характеристик ацетоновоздушной смеси:

а) нормальная скорость пламени, м/с:

UHP=0,55UHmax=0,55 ∙0,39=0,2145мс;

б) степень сжатия продуктов горения смеси:

εc=0,5εСНКП+εСmax=0,5∙6,2  9,8=8

в) плотность смеси в помещении перед воспламенением:

ρ0=0,5 μ0 ρНКПР  ρmax   1 μ0 ρв=0,5∙1∙1,23  1,26=1,245кгм3;

5. Показатель интенсификации взрывного горения αг определяется по таблице 8.1 в зависимости от объема помещения V и степени загроможденности помещения Z: для малогабаритного оборудования αгмг =10, крупногабаритного, αгкг = 6, а в целом по рассматриваемому помещению.

6.         αг=αгмг0,4+αгкг0,6=0,4∙10+0,6∙6=4+3,6=7,6

7. Допустимое избыточное давление в помещении принимается Рдоп = 5 кПа.

8. Коэффициент, учитывающий влияние формы взрывопожароопасного помещения и эффекта истечения продуктов горения ацетоновоздушной смеси на величину ПК:

КФ=0,5B2+H2V23=0,5142+52154023=0,83

9. Требуемая площадь ПК, м2:

S=0,105αгUHPεc-1βКФVСВ23 ρ012Рдоп12=

=0,105∙7,6∙0,2145∙8-1∙1∙0,83∙123223∙ 1,24512512=59,15 м2

10. Расчетная скорость распространения пламени:

UР=0,5αгUHPεРНКП+εСmax=0,5∙7,6∙0,2145∙5,2+9,8=

=12,23 м/с≤30

Расчетная скорость распространения пламени газовоздушной смеси не превышает 30 м/с, следовательно, использование ПК для снижения избыточного давления в рассматриваемом помещении до допустимого значения, равного 5 кПа, эффективно.