Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Определение полезной площади, объёма помещений. Кондиционеры в помещениях: задачи 1-6 (вариант № 4)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762             __________         И.Д. Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Цель работы:

Получить практические навыки и научиться производить оценку полезной площади и объёма помещений, размещения кондиционеров в помещениях.

Ход работы:

Задача №1

Условия: определить соответствие следующей аудитории требованиям нормативных документов: компьютерный класс, длина 12 м, ширина 6 м, высота 3,0 м, расстояние от экрана доски до первого ряда 2,0 м, расположение окон на юг, количество студентов 12, количество компьютеров 7.

Решение

- Рассчитываем площадь учебной аудитории Sп, м2:

Sп=12∙6=72 м2

где a – длина, b – ширина аудитории, м.

- Рассчитываем объем учебной аудитории Vп, м3:

Vп=12∙6∙3=216 м3

где h – высота от пола до потолка аудитории, м,

- Рассчитываем площадь Sп1 и объемVп1, приходящиеся на одного студента

в аудитории:

Sп1=7212=6 м2

Vп1=21612=18 м3

- Вывод: согласно НД, на одного студента должно приходится площадь не менее 3 м2, в нашем случае 6 м2. Также на одного студента приходится объём помещения 18 м3, при норме не менее 4-5 м3. Расстояние от экрана доски до первого ряда 2,0 м, что соответствует норме. Отсюда можно сделать вывод, что аудитория соответствует требованиям нормативных документов.

Задача № 2

Условия

Компьютерный класс, длина 12 м, ширина 6 м, высота 3,0 м, расстояние от экрана доски до первого ряда 2,0 м, расположение окон на юг, количество студентов 12, количество компьютеров 7.

- Обосновать необходимость применения кондиционера в рабочем помещении (табл. 1).

- Рассчитать его мощность.

- Подобрать конкретный кондиционер (прил. 1, табл. П.1).

Решение

Человек выделяет 0,1 кВт, на 12 студентов и 1 преподавателя, отсюда следует, что: qл = 0,1 кВт × 13 = 1,3 кВт.

Определим тепло, выделяемое электроприборами. В аудитории находится 7 компьютеров, отсюда следует, что: qпр = 0,3 кВт × 7 = 2,1 кВт.

Определим мощность тепловыделений: Qтв = qл+qпр = 3,4 кВт.

Окна аудитории направлены на юг, значит в помещении средняя освещенность и коэффициент k = 35 Вт/м3. Отсюда следует, что мощность тепло притоков: Qтп=S∙h∙k=72∙3∙35=7 875 Вт=7, 875 Вт.

Просуммировав все тепловыделения и теплопритоки, получаем требуемую мощность охлаждения: Q=Qтп+Qтв=3,4+7,875= 11,275 кВт.

Самый близкий по мощности кондиционер: Кассетный кондиционер Kentatsu KSVP105HFDN1/KSUN105HFDN1, с мощностью охлаждения 10,5 кВт.

Задача № 3

Условия

Определить производительность общеобменной вентиляции L, м3/ч, обеспечивающей в холодный период года удаление теплоизбытков Qизб, Вт из производственного помещения и поддержание минимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне tр.з. на постоянных рабочих местах с легкой физической работой категории Iб, которая согласно санитарным нормам равна 20оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Qоб, Вт, а теплопотери через наружные ограждения составляют Qн.о., Вт. Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,25 кг/м3.

Вариант 7 исходных данных: Qоб = 30000 Вт, Qн.о. = 15000 Вт.

Решение

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле:

L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр),

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС.

Отсюда Qизб = Qоб - Qн.о. = 30000 – 15000 = 15000 Вт = 15 кВт, tвыт = tрз + 3 = 20 + 3 = 23 оС.

Холодный период года, значит: tпр = tрз – 5 = 20 – 5 = 15 оС.

Получается:

L= 3,6 ⋅ 151 ⋅ 1,25 ⋅(23-15)=5400 м3/ч

Ответ: необходим воздухообмен 5400 м3/ч.

Задача № 4

Условия

Определить производительность общеобменной вентиляции L, м3/ч, обеспечивающей в теплый период года удаление теплоизбытков Qизб, Вт, из производственного помещения и поддержание максимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне tр.з. на непостоянных рабочих местах с физической работой средней тяжести категории IIа, которая согласно санитарным нормам равна 29оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Qоб, Вт, от электродвигателей – Qэ.д., Вт, и приток тепла от солнечной инсоляции – Q с (Вт).

Средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм, оС. Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,2 кг/м3.

Вариант 7 исходных данных: Qоб = 150000 Вт, Qэ.л. = 20000 Вт, Qэ.д. = 50000 Вт, tжнм = 18 oC.

Решение

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле:

L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр) ,

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС;

Отсюда Qизб = Qоб + Qе.д. + Qс = 150000 + 20000 + 50000 = 220000 Вт = 220 кВт, tвыт = tрз + 3 = 29 + 3 = 32 оС.

Теплый период года: tпр = tжнм = 18 оС.

Получается:

L= 3,6 ⋅ 2201 ⋅ 1,2 ⋅(32-18)≈47100 м3/ч

Ответ: необходим воздухообмен 47100 м3/ч.

Задача № 5

Условия

Рассчитать во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования – Qоб, Вт, от солнечной инсоляции в теплый период Qс, Вт, потери тепла через наружные ограждения в холодный период – Qн.о., Вт, средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм; его плотность в теплый период – 1,2 кг/м3; а в холодный – 1,25 кг/м3; температура в рабочей зоне в теплый период – 28оС, в холодный – 24оС.

Вариант 7 исходных данных: Qоб = 280000 Вт, Qс = 100000 Вт, Qн.о. = 110000 Вт, tжнм = 17 oC.

Решение

Высчитаем количество избыточного тепла в теплый период: Qизб = Qоб + Qс = 280000 + 100000 = 380000 Вт.

Высчитаем количество избыточного тепла в холодный период: Qизб = Qоб – Qн.о. = 280000 – 110000 = 170000 Вт.

В теплый период: tвыт = tрз + 3 = 28 + 3 = 31 оС, tпр = tжнм = 17 оС.

В холодный период: tвыт = tрз + 3 = 24 + 3 = 27 оС, tпр = tрз – 5 = 24 – 5 = 19 оС.

Рассчитаем необходимый воздухообмен в теплый период:

Lт= 3,6 ⋅ 3800001 ⋅ 1,2 ⋅(31-17)≈81400 м3/ч

Рассчитаем необходимый воздухообмен в холодный период:

Lх= 3,6 ⋅ 1700001 ⋅ 1,25 ⋅(27-19)=61200 м3/ч

Получается производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным должна быть увеличена в: Lт / Lх = 81400 м3/ч / 61200 м3/ч ≈ 1,33 раза.

Ответ: в 1,33 раза.

Задача № 6

Условия

Нужно ли осушать или увлажнять воздух, поступающий с улицы в приточную вентиляционную систему, если относительная влажность воздуха на улице н (%) при +11С, а относительная влажность воздуха в цехе должна быть равной ц (%) при температуре +22 °С? (Максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11С).

Вариант 7 исходных данных: н = 90%, ц = 60%.

Решение

Относительная влажность воздуха поступающего в цех должна быть в 2 раза ниже чем влажность воздуха, поступающего с улицы, так как максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11С:

ц=н2=45%

Вывод: так как влажность воздуха в цехе должна быть 60%, а влажность воздуха, поступающего c улицы 45%, то воздух поступающий с улицы необходимо увлажнить.