Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электробезопасность: задачи 13-15 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №13

Условия

Определить силу тока Iч, мА, проходящего через человека при неблагоприятной и благоприятной ситуациях, в случаях однофазного включения в трехпроводную трехфазную сеть напряжением U = 380 В (линейное напряжение) с изолированной нейтралью и четырехпроводную с глухозаземленной нейтралью U = 380/220 В (линейное/фазное):

а) неблагоприятные условия: человек прикоснулся к одной фазе, стоит на токопроводящем полу (металлическом), обувь сырья. Сопротивление - тела человека rч, обуви rоб = 0, опорной поверхности ног rоп = 0 Ом; rо - рабочего заземления, rиз - изоляции проводов;

б) благоприятные условия: обувь сухая на резиновой подошве rоб = 50 кОм; человек стоит на сухом деревянном полу rоп = 150 кОм.

Указать наиболее опасный вариант действия на человека напряжения прикосновения.

Исходные данные:

- rч = 0,5 кОм

- rо = 10 кОм

- rиз = 0,9 кОм

Решение

а) Электрическое сопротивление цепи человека:

Rч=rч+rоб+rоп=500 Ом+0+0=500 Ом

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется:

Iч=UФRч+rИЗ3=380500+9000003=0,0013 А=1,3 мА

При однофазном включении человека в четырехпроводную сеть с заземленной нейтралью, проходящей через него ток определяется:

Iч=UФRч-r0=220500-10= 0,45 А=450 мА

б) Электрическое сопротивление цепи человека:

Rч=rч+rоб+rоп=500 Ом+50000 Ом+150000 Ом=200500 Ом

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется:

Iч=UФRч+rИЗ3=380200500+900003=0,0016 А=1,6 мА

При однофазном включении человека в четырехпроводную сеть с заземленной нейтралью, проходящей через него ток определяется:

Iч=220200500-10=220200500-10= 0,001 А=1 мА

Ответ: а) при неблагоприятных условиях: I = 1,3 мА; 450 мА;

б) при благоприятных условиях: I = 1,6 мА; 1 мА.

Задача № 14

Условия

Является ли опасным шаговое напряжение Uш, В, и величина переменного тока Iч.ш., мА, для человека, находящегося в зоне его растекания от упавшего на грунт с удельным электрическим сопротивлением , Омм, провода под напряжением и создавшего ток замыкания Iз, А. Размер шага человека при расчете принять равным хш=0,8 м, а сопротивление тела rч , Ом. Он находится в зоне растекания тока на расстоянии х (м) от упавшего провода. Опасность напряжения оценить сравнением с пороговым значением безопасного напряжения Uб = 50 В, а силы тока – сравнением с пороговым, отпускающим Iп = 10 мА.

Исходные данные:

- = 150 Омм

- Iз = 60 А

- rч = 1000 Ом

- х = 4 м

Решение

При расположении одной ноги человека на расстоянии х от заземлителя и ширине шага хш шаговое напряжение равно:

Uш=Iз⋅ρ⋅xш2π⋅x(x+xш)=60⋅150⋅0,82π⋅4(4+0,8)=358 В

Ток, обусловленный напряжением шага

Iч.ш.=Uшrч=3581000=358 мА

Шаговое напряжение и величина переменного тока значительно превышают пороговые значения, что обозначает опасность здоровью человека.

Задача № 15

Условия

Определите величину тока Iч, мА, который пройдет через тело человека при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: 
а) двухфазном; б) однофазном с заземленной нейтралью. Линейное напряжение сети Uл, В, сопротивление тела человека rч, Ом, сопротивление обуви rоб, Ом; опорное сопротивление поверхности ног (сопротивление пола) rоп, Ом; сопротивление изоляции rиз, МОм; сопротивление рабочего заземления rо, Ом. Сделать вывод о возможности летального исхода.

Исходные данные:

- Uл = 220 В

- rч = 200 Ом

- rоб = 1000 Ом

- rоп = 800 Ом

- rиз = 1,1 МОм

- rо = 10 Ом

Решение

а) В случае двухфазного включения человека в сеть с глухозаземленной и изолированной нейтралью, ток, проходящий через него, будет равен:

Iч=220 В200 Ом=1,1 А=1100 мА

б) Электрическое сопротивление цепи человека:

Rч=rч+rоб+rоп=200 Ом+1000 Ом+800 Ом=2000 Ом

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется:

Iч=UФRч+rИЗ3=2202000+11000003=0,0006 А=0,6 мА

В случае двухфазного включения человека (а) ток, равный 1100 мА, превышает фибрилляционный ток 100 мА, что ведет к большой вероятности летального исхода.

В случае однофазном с заземленной нейтралью включения человека (б) ток, равный 0,6 мА, значительно меньше, чем фибрилляционный ток 100 мА, что означает почти невозможность летального исхода.