Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Естественное и искусственное освещение помещений, освещение производственных помещений: задачи 7-12 (вариант № 12)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032214807             __________      	Р.А. Рубцов

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №7

Таблица 1

Параметры аудитории

| № вари-анта | Предназначение аудитории | a, м | b, м | h, м | l, м | Расположение окон | Количество студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Для лаборатор-ных занятий | 10 | 6 | 3,0 | 1,6 | север | 20 |

Условия

1. Определить площадь световых проемов и количество окон для помещений, используя данные табл.1 и формулы (4.1) – (4.3);

2. Подсчитать световой коэффициент по формуле (4.4);

3. Определить коэффициент заглубления по формуле (4.5);

4. Сделать вывод о соответствии полученных коэффициентов санитарно-гигиеническим нормам, учитывая, что световой коэффициент для учебного помещения должен составлять не менее 1/6; коэффициент заглубления – не менее 1/2.

Решение

1. Для определения необходимой площади световых проемов необходимо:

Вычислить площадь пола:

Sп = 10∙6=60 м2;

вычислить τо по формуле (4.2):

τ0 = 0,8∙0,65∙1∙1=0,52.

Вычислим необходимую площадь светового проема, м2, по формуле (4.3):

S0=0,6∙31∙1∙600,52∙1,9∙100≈11,3 м2

Площадь стандартного окна 4 м2.

Определим необходимое количество окон:

N=11,34≈2,825,

Отсюда следует, что необходимо 3 окна размером 4 м2.

2. Вычислим световой коэффициент по формуле (4.4):

CK=S0Sn=11,360≈0,188

3. Определим коэффициент заглубления по формуле (4.5), где высота от потолка до верхнего края окна 0,2 м:

Кз=h-h1b=3-0,26≈0,47

4. Согласно санитарно-гигиеническим нормам для учебного помещения, световой коэффициент соответствует норме, а коэффициент заглубления – нет.

Задача № 8

Условия

Используя данные табл. 1 по параметрам помещения рассчитать и подобрать необходимое количество ламп.

Решение

Освещаемая площадь помещения S, м2, определим по формуле:

S=a∙b=10 ∙ 6=60 м2

Следует найти расчетную высоту подвеса над уровнем рабочего стола h по формуле, где hсв= 0 для современной лампы, hp = 0,8 м:

h=H-hcв– hp=3-0-0,8=2,2 м

Наиболее выгодное соотношение расстояния между светильниками к расчетной высоте подвеса, где для люминесцентных ламп при косинусоидальной типовой кривой λ= 1,4:

L=λ∙h=1,4∙2,2=3,08 м

Для определения коэффициента использования светового потока η нужно найти индекс помещения i, а также коэффициенты отражения света от стен ρс и потолка ρп..

Далее рассчитывается предварительное количество ламп N для установки в помещении:

N=SL2=603,082≈6,32

Отсюда следует, что предварительно необходимо подобрать 7 ламп.

Для определения коэффициента использования светового потока η нужно найти индекс помещения i, а также коэффициенты отражения света от стен ρс и потолка ρп..

Индекс помещения для прямоугольных помещений:

i=a∙bh∙(a+b)=10∙62,2∙(10+6)≈1,7

Коэффициенты отражения поверхностей помещения: потолка – ρп = 70 %, стен – ρс= 50 %, рабочей поверхности столов – ρр=30 %.

Исходя из таблицы П.2 прил. 1 коэффициент использования светового потока η для люминесцентных ламп η = 54% = 0,54.

Необходимый световой поток каждой лампы, лм, вычисляется по формуле

Ф=E∙S∙k∙zN∙η=300∙60∙1,4∙1,17∙0,54=7333 лм

Выберем люминесцентную лампу SL95–4U3, световой поток которой равен 5500 лм, тогда уточним количество ламп: 
Nym=N⋅ФФвыбр=7⋅73335500≈9,33

Округляя, получаем, что необходимо 10 ламп SL95–4U3 для освещения данной аудитории.

Задача № 9

Условия

Определить коэффициент отражения  и среднюю освещенность Е, лк, стены площадью S, м2; дать оценку фона (светлый, средний, темный). Световой поток F, лм, отражается Fотр, лм.

Исходные данные: F = 900 лм, Fотр = 450 лм, S = 3 м2

Решение

- Определим коэффициент отражения светового потока:

= FотрFпад= 450900= 12

- Найдем освещенность рабочей поверхности:

E=FS=9003=300

Вывод: фон светлый

Задача № 10

Условия

Найдите минимальное и максимальное значение освещенности рабочей поверхности, если коэффициент пульсаций освещенности равен Кп, %, а среднее значение освещенности Еср, лк. Предложить три возможных варианта.

Исходные данные: Kп = 10%, Eср = 200 лк.

Решение

- Коэффициент пульсации светового потока находиться по формуле:

K=Emax-Emin2Ecp⋅100%,

- Подставим значения из таблицы и выведем формулу для нахождения минимального и максимального значения освещенности:

0,1=Emax-Emin2*200,

Emax- Emin=400*0,1= 40

Вывод: возможные варианты минимального и максимального значения освещенности:

1) Emax=200, Emin=160

2) Emax=220, Emin=180

3) Emax=240, Emin=200

Задача № 11

Условия

В производственном помещении площадью S, м2, со средним выделением пыли минимальная освещенность по нормам составляет Е, лк. Освещение осуществляется светильникам прямого света. Напряжение сети 220 В. Мощность применяемых ламп Wл, Вт. Определить мощность осветительной установки W, Вт и число ламп N, необходимое для создания общего равномерного освещения. Расчет произвести методом определения удельной мощности. Еср принять равным 4,15 лк, коэффициент запаса Кз указан в табл.

Исходные данные: S = 120 м2, Е = 75 лк, Wл = 80 Вт, К3 = 1,2.

Решение

- Мощность осветительной установки по методу удельной мощности определяется по следующей формуле:

W=E⋅S⋅K31000⋅ECP,

- Подставим исходные данные и найдем мощность осветительной установки:

W=75⋅120⋅1,21000⋅4,15≈2600 Вт

- Найдем необходимое число ламп выбранной мощности 80 Вт и с помощью ранее найденной мощности осветительной установки:

Nw=WWл=260080≈33

Вывод: для осветительной установки необходимо 33 лампы.

Задача № 12

Условия

Рассчитать общее искусственное освещение (определить количество ламп) для помещения, указанного в задаче №1, используя метод светового потока. Помещение характеризуется незначительными пылевыделениями. Норма освещенности для работ, выполняемых в помещении Е, лк. Для освещения используются газоразрядные люминесцентные лампы ЛБ, мощностью 40 Вт, в светильниках ПВЛМ-2 с двумя лампами, создающими световой поток F = 3980 лм, с коэффициентом использования светового потока равным  = 0,85. Определить число светильников в каждом ряду и полную длину всех светильников ряда, приняв минимальное число рядов светильников. Длина светильника l = 1,2 м. Расстояние между светильниками в ряду 0,3 м.

Исходные данные: Е = 300 лк.

Параметры аудитории

| № вари-анта | Предназначение аудитории | a, м | b, м | h, м | l, м | Расположение окон | Количество студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Для лаборатор-ных занятий | 10 | 6 | 3,0 | 1,6 | север | 20 |

Решение

- Число светильников определяют по формуле:

N=E⋅S⋅K3⋅Zn⋅F⋅η,

- Подставим значения из условия и таблицы в формулу выше:

N=300⋅60⋅1,5⋅1,22⋅3980⋅0,85≈4,788

Вывод: оптимальное число светильников равняется 5.