Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Определение полезной площади, объёма помещений. Кондиционеры в помещениях: задачи 1-6 (вариант № 12)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________        О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032214807             __________        Р.А. Рубцов

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Цель работы

Получить практические навыки и научиться производить оценку полезной площади и объёма помещений, размещения кондиционеров в помещениях.

Ход работы

Задача №1

Условия

Определить соответствие следующей аудитории требованиям нормативных документов: аудитория для лабораторных занятий, длина 10 м, ширина 6 м, высота 3,0 м, расстояние от экрана доски до первого ряда 1,6 м, расположение окон на севре, количество студентов 20.

Решение

- Площадь учебной аудитории: Sп=10∙6=60 м2, а – длина, b – ширина, м.

- Объём учебной аудитории: Vп =10 ∙6 ∙3=180м3, h – высота от пола до потолка аудитории, м.

- Площадь Sп1 и объём Vп1, приходящиеся на одного студента в аудитории:  
Sп1=6020=3 м2

Vп1=18020=9 м3

- Вывод: согласно нормативным документам на одного студента должно приходиться не менее 3 м2, в нашем случае ровно 3 м2. Также на одного студента приходится объём помещения 9 м3, при норме не менее 4-5 м3. Расстояние от экрана доски до первого ряда 1,6 м, что не соответствует норме (не менее 2 м). Соответственно, аудитория не соответствует требованиями нормативных документов.

Задача №2

Аудитория для лабораторных занятий, длина 10 м, ширина 6 м, высота 3,0 м, расстояние от экрана доски до первого ряда 1,6 м, расположение окон на севре, количество студентов 20, количество компьютеров 1.

- Обосновать необходимость применения кондиционера в рабочем помещении (табл.1)

- Рассчитать его мощность.

- Подобрать конкретный кондиционер (прил. 1, табл. П.1.).

Решение

Человек выделяет 0,1 кВт тепла, следовательно 20 студентов и один преподаватель будут выделять: qл=0,1 кВт ∙15=1,5 кВт.

Определим тепло, которое выделяют электроприборы. В аудитории находится один компьютер, отсюда следует, что:qпр=0,3 кВт ×1=0,3 кВт

Определим мощность тепловыделения: Qтв= qл+qпр=1,8 кВт

Окна аудитории направлены на север, значит в помещении слабая освещенность и коэффициент k = 30 Вт/м3. Отсюда следует, что мощность тепло притоков: Qтп=S∙h∙k=60∙3∙30=5 400 Вт=5, 4 кВт.

Просуммировав все тепловыделения и теплопритоки, получаем требуемую мощность охлаждения: Q=Qтп+Qтв=1,8+5,4= 7,2 кВт.

Самый близкий по мощности кондиционер: Кассетный кондиционер Gree, с мощностью охлаждения 7 кВт.

Задача № 3

Условия

Определить производительность общеобменной вентиляции L, м3/ч, обеспечивающей в холодный период года удаление теплоизбытков Qизб, Вт из производственного помещения и поддержание минимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне tр.з. на постоянных рабочих местах с легкой физической работой категории Iб, которая согласно санитарным нормам равна 20оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Qоб, Вт, а теплопотери через наружные ограждения составляют Qн.о., Вт. Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,25 кг/м3.

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Qоб, Вт | 30000 |
| Qн.о., Вт | 15000 |

Решение

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле:

L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр),

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС.

Для расчета по формуле нужно найти избыточное явное тепло, выделяемое в помещении Qизб. и температуры соответственно вытяжного и приточного воздуха tвыт и tпр;

Qизб = Qоб - Qн.о. = 30000 – 15000 = 15000 Вт = 15 кВт;

tвыт = tрз + 3 = 20 + 3 = 23 оС.

Холодный период года, значит: tпр = tрз – 5 = 20 – 5 = 15 оС.

Получается:

L= 3,6 ⋅ 151 ⋅ 1,25 ⋅(23-15)=5400 м3/ч

Ответ: 5400 м3/ч.

Задача № 4

Условия

Определить производительность общеобменной вентиляции L, м3/ч, обеспечивающей в теплый период года удаление теплоизбытков Qизб, Вт, из производственного помещения и поддержание максимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне tр.з. на непостоянных рабочих местах с физической работой средней тяжести категории IIа, которая согласно санитарным нормам равна 29оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Qоб, Вт, от электродвигателей – Qэ.д., Вт, и приток тепла от солнечной инсоляции – Q с (Вт).

Средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм, оС. Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,2 кг/м3.

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Qоб, Вт | 150000 |
| Qэ.д., Вт | 20000 |
| Qс, Вт | 50000 |
| tжнм | 18 |

Решение

Для расчета производительности общеобменной вентиляции воспользуемся формулой:

L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр) ,

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС;

Для расчета по формуле нужно найти избыточное явное тепло, выделяемое в помещении Qизб. и температуры соответственно вытяжного и приточного воздуха tвыт и tпр;

Qизб = Qоб + Qе.д. + Qс = 150000 + 20000 + 50000 = 220000 Вт = 220 кВт;

tвыт = tрз + 3 = 29 + 3 = 32 оС.

Теплый период года: tпр = tжнм = 18 оС.

Получается:

L= 3,6 ⋅ 2201 ⋅ 1,2 ⋅(32-18)≈47143 м3/ч

Ответ: 47143 м3/ч.

Задача № 5

Условия

Рассчитать во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования – Qоб, Вт, от солнечной инсоляции в теплый период Qс, Вт, потери тепла через наружные ограждения в холодный период – Qн.о., Вт, средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм; его плотность в теплый период – 1,2 кг/м3; а в холодный – 1,25 кг/м3; температура в рабочей зоне в теплый период – 28оС, в холодный – 24оС.

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Qоб, Вт | 280000 |
| Qс, Вт | 100000 |
| Qн.о., Вт | 110000 |
| tжнм | 17 |

Решение

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле, м3/ч:

| L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр) , |  |
| --- | --- |

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС;

Высчитаем количество избыточного тепла в теплый период: Qизб = Qоб + Qс = 280000 + 100000 = 380000 Вт.

Высчитаем количество избыточного тепла в холодный период: Qизб = Qоб – Qн.о. = 280000 – 110000 = 170000 Вт.

В теплый период: tвыт = tрз + 3 = 28 + 3 = 31 оС, tпр = tжнм = 17 оС.

В холодный период: tвыт = tрз + 3 = 24 + 3 = 27 оС, tпр = tрз – 5 = 24 – 5 = 19 оС.

Рассчитаем необходимый воздухообмен в теплый период:

Lт= 3,6 ⋅ 3800001 ⋅ 1,2 ⋅(31-17)≈81429 м3/ч

Рассчитаем необходимый воздухообмен в холодный период:

Lх= 3,6 ⋅ 1700001 ⋅ 1,25 ⋅(27-19)=61200 м3/ч

Получается производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным должна быть увеличена в: Lт / Lх = 81429 м3/ч / 61200 м3/ч ≈ 1,33 раза.

Ответ: в 1,33 раза.

Задача № 6

Условия

Нужно ли осушать или увлажнять воздух, поступающий с улицы в приточную вентиляционную систему, если относительная влажность воздуха на улице н (%) при +11С, а относительная влажность воздуха в цехе должна быть равной ц (%) при температуре +22 °С? (Максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11С).

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| фн, % | 90 |
| фц, % | 60 |

Решение

Относительная влажность воздуха, поступающего в цех, должна быть в 2 раза ниже, чем влажность воздуха, поступающего с улицы, так как максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11С:

ц=н2=45%

Вывод: так как влажность воздуха в цехе должна быть 60%, а влажность воздуха, поступающего c улицы 45%, то воздух поступающий с улицы необходимо увлажнить.