Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электробезопасность: расчёт искусственного защитного заземления (вариант № 4)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762             __________         И.Д. Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача «Расчёт искусственного защитного заземления»

Условие

Вариант 4 исходных данных: грунт – суглинок, условное обозначение сопротивления грунта R3, климатическая зона – III, наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства Rдоп – 4 Ом, удельное сопротивление грунта ρ = 100 Ом·м.

Признаки III климатической зоны: средняя многолетняя низшая температура – от -10 С0 до 0 С0, продолжительность замерзания вод – 100 дней, среднегодовое количество осадков – 50 см, коэффициент сезонности ψ для вертикального электрода длиной 3 м при нормальной влажности грунта – 1,3.

Решение

Определим расчетное удельное сопротивление грунта:

ρрасч= ψ∙ρ=1,3∙100=130 Ом∙м,

где ψ- коэффициент сезонности, ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м

Вычислим сопротивление растекания одиночного вертикального заземлителя (электрода) по формуле:

R0=ρрасч2πl ln2ld+12ln4H+l4H+l=1306π ln60,05+12ln4∙2,3+34∙2,3-3=35 Ом,

где l = 3 м - длина заземлителя; d = 0,05 м – диаметр трубы или стержня; Н = h + l/2 = 0,8 + 1,5 = 2,3 м – глубина заложения вертикальных электродов, м; h = 0,8 м – расстояние от поверхности земли до электрода.

Определим коэффициент η, для этого вычислим n = R0 / Rдоп = 8,75, увеличим его до соответствующего большего табличного значения 10. Согласно таблице, это значение η = 0,56 для отношения расстояния между электродами к их длине – 1.

Тогда: 
n=RоRдоп∙η=354∙0,56=16

Рассчитаем длину горизонтальной соединительной полосы:

ln=an-1= 316-1=45 м,

где а = 3 м - расстояние между вертикальными электродами.

Вычислим сопротивление соединительной полосы по формуле:

Rn=ρрасч2π∙ln∙lnln2d∙h=1302π∙45∙ln4520,038∙0,8=5,1 Ом,

где d - эквивалентный диаметр полосы шириной b = 0,04 м, d = 0,95b = 0,038 м; h = 0,8 м - глубина заложения полосы.

Возьмем ближайший больший коэффициент ηn = η20 = 0,27.

Тогда результирующее сопротивление заземляющего устройства:

Rгр=Rо∙RnRо∙ηn+Rn∙η∙n ≤Rдоп

Rгр=35∙5,135∙0,27+5,1∙0,47∙16 ≤4

Rгр=3,73 ≤4