Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электробезопасность: расчёт искусственного защитного заземления (вариант № 2)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032214807             __________          	Р.А. Рубцов

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача «Расчёт искусственного защитного заземления»

Условие

Вариант 2: Исходные данные: грунт – глина, условное обозначение сопротивления грунта – R’з, климатическая зона – 1, наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства, Rдоп – 3 Ом, удельное сопротивление грунта,  – 40 Омм

Признаки II климатической зоны:

Средняя многолетняя низшая температура – от -20 С0 до -15 С0, продолжительность замерзания вод – 190 - 170 дней, среднегодовое количество осадков – 40 см, коэффициент сезонности ψ для вертикального электрода длиной 3 м при нормальной влажности грунта – 1,7

Решение

Определим расчетное удельное сопротивление грунта:

ρрасч= ψ∙ρ=1,7∙40=68 Ом∙м,

где ψ- коэффициент сезонности, ρ – удельное сопротивление грунта, Омм

Вычислим сопротивление растекания одиночного вертикального заземлителя (электрода) по формуле:

R0=ρрасч2πl ln2ld+12ln4H+l4H+l=686π ln60,05+12ln4∙2,3+34∙2,3-3=18,5 Ом,

где l = 3 м - длина заземлителя; d = 0,05 м – диаметр трубы или стержня; Н = h + l/2 = 0,8 + 1,5 = 2,3 м – глубина заложения вертикальных электродов, м; h = 0,8 м – расстояние от поверхности земли до электрода.

Определим коэффициент η, для этого вычислим n = R0 / Rдоп = 6,2, увеличим его до соответствующего большего табличного значения 4. Согласно таблице, это значение η = 0,56 для отношения расстояния между электродами к их длине – 1.

Тогда: 
n=RоRдоп∙η=18,53∙0,56=11

Рассчитаем длину горизонтальной соединительной полосы:

ln=an-1= 311-1=30 м,

где а = 3 м - расстояние между вертикальными электродами.

Вычислим сопротивление соединительной полосы по формуле:

Rn=ρрасч2π∙ln∙lnln2d∙h=682π∙10∙ln1020,038∙0,8=8,77 Ом,

где d - эквивалентный диаметр полосы шириной b = 0,04 м, d = 0,95b = 0,04 ∙ 0,95 = 0,038 м; h = 0,8 м - глубина заложения полосы.

Возьмем ближайший больший коэффициент ηn = η6 = 0,34.

Тогда результирующее сопротивление заземляющего устройства:

Rгр=Rо∙RnRо∙ηn+Rn∙η∙n ≤Rдоп

Rгр=18,5∙8,7718,5∙0,34+8,77∙0,56∙11 ≤3

Rгр=2,69 ≤3