Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электробезопасность: расчёт искусственного защитного заземления (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача «Расчёт искусственного защитного заземления»

Условие

Исходные данные:

- Грунт – Чернозем

- Условное обозначение сопротивления грунта – R"з

- Климатическая зона – II

- Наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства, Rдоп – 3 Ом

- Удельное сопротивление грунта,  – 20 Омм

Признаки II климатической зоны:

- Средняя многолетняя низшая температура – от -14 С0 до -10 С0

- Продолжительность замерзания вод – 150 дней

- Среднегодовое количество осадков – 50 см

- коэффициент сезонности ψ для вертикального электрода длиной 3 м при нормальной влажности грунта – 1,5

Решение

Определим расчетное удельное сопротивление грунта:

ρрасч= ψ∙ρ=1,5∙20=30 Ом∙м,

где ψ- коэффициент сезонности, ρ – удельное сопротивление грунта, Омм

Вычислим сопротивление растекания одиночного вертикального заземлителя (электрода) по формуле:

R0=ρрасч2πl ln2ld+12ln4H+l4H+l=306π ln60,05+12ln4∙2,3+34∙2,3-3=8 Ом,

где l = 3 м - длина заземлителя; d = 0,05 м – диаметр трубы или стержня; Н = h + l/2 = 0,8 + 1,5 = 2,3 м – глубина заложения вертикальных электродов, м; h = 0,8 м – расстояние от поверхности земли до электрода.

Определим коэффициент η, для этого вычислим n = R0 / Rдоп = 2,6, увеличим его до соответствующего большего табличного значения 4. Согласно таблице, это значение η = 0,69 для отношения расстояния между электродами к их длине – 1.

Тогда: 
n=RоRдоп∙η=83∙0,69=4

Рассчитаем длину горизонтальной соединительной полосы:

ln=an-1= 34-1=9 м,

где а = 3 м - расстояние между вертикальными электродами.

Вычислим сопротивление соединительной полосы по формуле:

Rn=ρрасч2π∙ln∙lnln2d∙h=302π∙9∙ln920,038∙0,8=4,2 Ом,

где d - эквивалентный диаметр полосы шириной b = 0,04 м, d = 0,95b = 0,038 м; h = 0,8 м - глубина заложения полосы.

Возьмем ближайший больший коэффициент ηn = η6 = 0,4.

Тогда результирующее сопротивление заземляющего устройства:

Rгр=Rо∙RnRо∙ηn+Rn∙η∙n ≤Rдоп

Rгр=8∙4,28∙0,4+4,2∙0,69∙4 ≤3

Rгр=2,27 ≤3